## 封面
九龙县里铜电力有限责任公司梯级电站前池10kV线路升级改造工程项目
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人: |  | 盛世诚达工程咨询有限公司
(单位盖章)
封-1

## 签字审批
九龙县里铜电力有限责任公司梯级电站前池10kV线路升级改造工程项目
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人: | 盛世诚达工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为10kV九龙县里铜电力有限责任公司梯级电站前池10kV线路升级改造工程项目招标控制价
1、设计依据
1.1 供电部门供电方案；
1.2 现场踏勘测量数据；
1.3 现行相关规范规程；
2、工程投资
工程动态投资
其中，工程静态投资
3、工程概况
三垭河电站10kV杆塔硬化绝缘化改造 一、技参 地形：丘陵：100% 技参部分：汽运240km，人力运距：0.3km 地质：I、II类土10%，IV类土60%，较软岩30% 二、工程量 1）10kV线路及通信部分 绝缘化改造945m，采用JKLGYJ-10kV-50导线； 新增电杆11基（双杆1基、单杆10基）， 其中：Φ150*10m电杆12根； 新建GJ-50拉线10组； 架设12芯ADSS光缆1245m（沿10kV杆塔架设945m，起、止端300m） 2)土建部分 杆塔底部硬化13处（采用防火毯）； 3）拆除部分： 拆除LGJ-35导线1000m（拆除改造线路路径长1000米），拆除Φ150*10m电杆3基，拆除横杆金具铁附件5套； 4）通道清理要求：砍剪杂树约30株。
俄尔电站10kV杆塔硬化、绝缘化改造 一、技参 地形：丘陵：100% 技参部分：汽运240km，人力运距：0.3km 地质：I、II类土10%，IV类土60%，较软岩30% 二、工程量 1）10kV线路及通信部分 绝缘化改造1595m，采用JKLGYJ-10kV-50导线； 新增电杆16基（双杆4基、单杆12基）， 其中：Φ190*15m电杆2根，Φ190*12m电杆5根，Φ150*10m电杆13根； 新建GJ-50拉线27组； 架设12芯ADSS光缆1895m（沿10kV杆塔架设945m，起、止端300m） 2)土建部分 杆塔底部硬化20处（采用防火毯）； 3）拆除部分： 拆除LGJ-35导线1595m（路径长），拆除Φ150*10m电杆8基，拆除横杆金具铁附件11套； 4）通道清理要求：砍剪杂树约300株。
关山电站10kV杆塔硬化、绝缘化改造 一、技参 地形：丘陵：100% 技参部分：汽运240km，人力运距：0.3km 地质：I、II类土10%，IV类土60%，较软岩30% 二、工程量 1）10kV线路及光纤部分 绝缘化改造1060m，采用JKLGYJ-10kV-50导线； 新增电杆8基（双杆4基、单杆4基）， 其中：Φ190*15m电杆2根，Φ190*12m电杆5根，Φ150*10m电杆5根； 新建GJ-50拉线25组； 架设12芯ADSS光缆1260m（沿10kV杆塔架设945m，起、止端200m） 2)土建部分 杆塔底部硬化9处（采用防火毯）； 3）拆除部分： 拆除LGJ-35导线1650m（拆除改造线路路径长1100米，拆除旁路废弃线路550米），拆除Φ150*10m电杆9基，拆除横杆金具铁附件17套； 4）通道清理要求：砍剪杂树约50株。
4、编制依据
4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程；
4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
4.12 经业主确认砍树按60元/棵，电杆基坑协调费用按200元/基，拉线坑按100元/个计算，投标人根据自己情况自行报价
5、编制方法

## 总算表(表一)(元)
总预算表(元)
表一 九龙县里铜电力有限责任公司梯级电站前池10kV线路升级改造工程项目 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程
四 | 电缆线路工程
五 | 通信站工程
六 | 通信线路工程
小 计
七 | 其他费用
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费
(三) | 项目建设技术服务费
(四) | 生产准备费
八 | 基本预备费 |  |  |  |  | 7653 | 7653
九 | 特殊项目费
工程静态投资
各项占静态投资比例 %
十 | 工程动态费用
(一) | 价差预备费
(二) | 建设期贷款利息
工程动态投资
各项占动态投资的比例 %
生产期可抵扣增值税

## 安装工程量清单
安装工程量清单
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
X |  | 架空线路工程
一 |  | 架空线路本体工程
1 |  | 基础工程
1.1 |  | 土石方工程
| PX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 44
| PX3-9 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 300以内 | 块 | 63
| PX3-104 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐 | 根 | 63
| PX4-69 | 拉线制作安装 拉线保护管筒 | 根 | 63
| PX4-64 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 70以内 | 根 | 63
| PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t·km | 1.823
| PX1-21 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 6.078
| PX1-22 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 1458.778
| PX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 39.183
| PX2-9 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 4.465
| PX2-14 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 109.435
| PX2-15 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 13.537
| PX2-25 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 57.314
| ZC0606019 | 水泥制品 拉盘, 400×800×200 | 块 | 63
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
|  | 运输综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 4.52
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 19.97
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
2 |  | 杆塔工程
| PX4-1 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 10以内 | 基 | 30
| PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 10
| PX4-3 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 15以内 | 基 | 4
| PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 223
| PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 274
| PD6-1 | 铁构件制作安装 一般铁构件 制作 | t | 9.258
| PD6-2 | 铁构件制作安装 一般铁构件 安装 | t | 9.258
| PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 53
| PX6-24 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 2
| PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 9
| PX4-71 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 土 | 根 | 42
| PX4-74 | 接地安装及测量 水平接地体敷设 | m | 174
| PX4-80 | 接地安装及测量 其他 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 9
| PX4-76 | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基 | 9
| PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t·km | 12.995
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.242
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 4.614
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.446
| PX1-17 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 43.316
| PX1-18 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t·km | 10395.72
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.805
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 193.08
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 15.379
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 3690.98
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 1.487
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 356.736
| PX2-51 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 | m³ | 1.044
| PX2-53 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 | m³ | 6.264
| PX2-57 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 3.132
| ZC0603025 | 锥形水泥杆 10m,150mm,G | 根 | 30
| ZC0603020 | 锥形水泥杆 12m,190mm,M | 根 | 10
| ZC0603012 | 锥形水泥杆 15m,190mm,M | 根 | 4
| ZC0405005 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 U70B/146, 255, 320 | 片 | 274
| ZC0407002 | 线路柱式绝缘子 R5ET105L,125,283,360 | 支 | 181
| ZC0407001 | 防雷绝缘子 R12.5ET150N,170,336,534 | 支 | 42
| ZC0508035 | 联结金具-平行挂板 PD-12 | 只 | 101
| ZC0511062 | 设备线夹-铜铝过渡设备线夹 SLG-2B | 付 | 36
| XDJJ00134 | 铜端子DT-35mm2 | 只 | 24
| ZC0506080 | 接续金具-异型并沟线夹 JBL-16-120 | 副 | 168
| ZC0508096 | 联结金具-球头挂环 QP-7 | 只 | 142
| ZC0508109 | 联结金具-碗头挂板 WS-7 | 只 | 139
| ZC0508139 | 联结金具-直角挂板 Z-7 | 只 | 139
| ZC0510025 | 耐张线夹-螺栓型 NLL-2 | 付 | 139
| ZC0506059 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 50mm² | 付 | 52
| ZC0502006 | 保护金具-防振锤 FDZ-1 | 付 | 48
| XDTFJ00203 | 铁附件 | t | 9.258
|  | 标识牌 | 套 | 53
|  | 水泥防火毯 | m² | 220
| ZC0211031 | 电线 BV,4,1芯 | 米 | 564
|  | 角钢接地极 63*6*1500 | 根 | 42
| XDDG00043 | 镀锌扁铁50*5*3000 | 根 | 58
| XDTFJ00093 | 热镀拉线抱箍 -80×8 φ190 | 付 | 63
| ZC0507021 | 拉线金具-锲型线夹 NX-2 | 副 | 189
| ZC0406008 | 拉紧绝缘子 JH10-90 | 只 | 63
| ZC0212003 | 钢绞线 50 | t | 0.63
| ZC0507007 | 拉线金具-UT型线夹 NUT-2 | 副 | 63
| ZC0513015 | 拉线棒 Φ20, 2500mm | 根 | 63
| ZC0508057 | 联结金具-U型挂环 U-21 | 只 | 63
| ZC0610001 | 拉线标识管 | 个 | 63
| S0306003 | 交流三相隔离开关 630A,不接地 | 组 | 2
|  | 氧化锌避雷器 YH5WS-17/50D | 组 | 2
| XDCP00039 | 架空线路故障指示器HR-1PE-FG | 套 | 2
| S0614004 | 绝缘保护罩 避雷器用 | 套 | 2
| S0614004 | 绝缘保护罩 隔离开关用 | 套 | 2
| S0401003 | 交流避雷器 AC10kV,17kV,50kV | 台 | 21
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
|  | 运输综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
|  | 乙供设备税金 | % | 9
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 4.52
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 19.97
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
3 |  | 架线工程
3.2 |  | 电缆敷设
| PX5-15 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 121
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 1.434
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 4.778
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 1146.819
| ZC0216013 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLGYJ,50/8 | 千米 | 12.1
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
|  | 运输综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 4.52
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 19.97
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
3.3 |  | 架空光缆
| PZ1-89 | 通信线路 光缆敷设 ADSS自承式光缆 35kV以下 | km | 5
| PZ1-110 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 12 | 头 | 6
| PX5-78 | 跨越架设 低压电力线、通信线路 | 处 | 5
| PX5-80 | 跨越架设 一般公路 | 处 | 2
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.183
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.001
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 0.122
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.609
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 146.148
| ZC0102022 | 全介质自承式光缆(ADSS) 12芯, | 千米 | 5
| ZC0701009 | 电缆保护管 CPVC,φ50 | 米 | 450
|  | 余缆架 | 套 | 6
|  | 终端接头盒 | 套 | 12
|  | 引下夹具 | 套 | 83
| ZC0701033 | 电缆保护管 钢管,φ50 | 米 | 18
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15
|  | 运输综合地形增加费 | % | 15
主材损耗费
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 直接工程费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 4.52
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 19.97
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 19.91
| 3 | 利润 | % | 12.4
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元
二 |  | 安装拆除
4 |  | 架空线路拆除工程
| CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 | 基 | 23
| CYX3-8 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 50以内 | km/三相 | 12.735
| CYD10-58 | 铁构件拆除 一般铁构件 | t | 0.578
小计
| 1 | 直接费 | 元
| 1.1 | 拆除直接费 | 元
| 1.1.1 | 人工费 | 元
| 1.1.2 | 材料费 | 元
| 1.1.3 | 机械费 | 元
| 1.2 | 措施费 | 元
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 2.064
| 1.2.2 | 施工工具用具使用费 | % | 0.455
| 1.2.6 | 安全文明施工费 | % | 6.786
| 2 | 间接费 | 元
| 2.1 | 规费 | 元
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 25.35
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12
| 2.2 | 企业管理费 | % | 10.278
| 3 | 利润 | % | 3.668
| 4 | 编制基准期价差 | 元
| 5 | 增值税 | % | 9
| 6 | 合计 | 元

## 其他费用
其他费用
金额单位：元
序号 | 工程或费用项目名称 | 数量及说明 | 合价
1 | 工程协调费 | 电杆坑44个，拉线坑63个
2 | 线路通道清理及补偿费 | 砍树约380棵等
合计

## 基本预备费
基本预备费
金额单位：元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
1 | 基本预备费 |  | 7653
| 合计 |  | 7653